**ЧЕК-ЛИСТ\***

**для определения соответствия пластиковых труб и фитингов**

**для систем внутренней канализации (ГОСТ 32414-2013)**

**на объекте заказчика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик**  **Адрес объекта**  **Дата проверки**  **Наименование продукции**  **труба**  **фитинги**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Характеристика трубы** | **Соответствие** | | | **да** | **нет** | | 1. **Внешний вид** | | | | 1. **Качество наружной и внутренней поверхности трубы** | | | | * Гладкая наружная поверхность |  |  | | * Гладкая внутренняя поверхность |  |  | | * Отсутствуют **недопустимые** дефекты.   Не допускаются продольные полосы и волнистость, выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, вздутия, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов |  |  | | - Наличие уплотнительного кольца |  |  | | 1. **Маркировка трубы и фитингов** | | | | 1. **Наличие и качество маркировки** | | | | * Маркировка на трубе присутствует |  |  | | * Маркировка читается и не стирается от прикосновения |  |  | | * Шаг маркировки не более 1м для трубы |  |  | | * Маркировка упаковки фитингов присутствует |  |  | | * Маркировка фитинга присутствует |  |  | | 1. **Содержание маркировки труб** | | | | * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак |  |  | | * Сокращённое материала (РР-Н или ПП-Г для полипропилена гомополимера, РР или ПП для полипропилена сополимера) |  |  | | * Номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки |  |  | | * Дата изготовления (месяц, год) |  |  | | 1. **Содержание маркировки фитингов** | | | | * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак |  |  | | * Сокращённое обозначение материала |  |  | | * Номинальный наружный диаметр |  |  | | * Дата изготовления (месяц, год) |  |  | | * Обозначение класса по показателю текучести расплава (ПТР-А, B, C, D) для фитингов, предназначенных для стыковой сварки |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Сопроводительная документация** | | |
| 1. **Наличие документов** | | |
| * Сертификат соответствия   (трубы и фитинги – добровольная сертификация) |  |  |
| * Паспорт качества (документ о качестве) |  |  |
| * Паспорт качества фитингов (документ о качестве) |  |  |
| 1. **Содержание паспорта** | | |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Обозначение трубы (фитинга): размеры диаметра и толщины стенки в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Длина трубы без раструба (эффективная длина) соответствует паспорту |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Тип материала в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции |  |  |
| 1. **Содержание паспорта фитингов** | | |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Условное обозначение трубы SDR, размеры диаметра и толщины стенки в паспорте соответствует маркировке на фитинге |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Тип материала в паспорте соответствует маркировке |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции |  |  |
| **Общая оценка соответствия трубы и документов требованиям\*\*** |  |  |

*\* Заполнение Чек-листа не освобождает от заполнения Акта Входного контроля!*

**\*\* ХОТЯ БЫ ОДНА ОТМЕТКА В ГРАФЕ «НЕТ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕСООТВЕТСТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

**ПОМНИТЕ!**

для точного подтверждения соответствия труб требованиям ГОСТ необходимо проведение независимой экспертизы

**Получить информацию по проверке пластиковых труб и фитингов на соответствие ГОСТ в аккредитованной лаборатории можно на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем** [**www.rapts.ru**](http://www.rapts.ru)**, а также по электронной почте:** [**info@rapts.ru**](mailto:info@rapts.ru) **и телефону 8 (499) 399-299-1**